## Slide 1
SP-3000-148
DC48V → AC100V 3000W インバータ
システムブロック図詳細

## Slide 2
全体システムブロック図
フロントパネル基板
DIP-SW / LED/TRC port (RJ-45)/P-Sav調整
CN3(16P)
上段電力基板
DC/DC昇圧 / 高周波トランス
HブリッジPWM / LCフィルタ
DC48V入力
AC100V出力
バスバー接続
リアパネル基板
Remote port (RJ-11) /RC 端子
下段電力基板
DC/DC昇圧 / 高周波トランス
HブリッジPWM / LCフィルタ
CN2(8P)通信
フロントパネル
電源-SW
(3P)
バスバー接続
(3P)
上段制御基板
66-BA97-2101
MCU / DIP=010 / ブザー
下段制御基板
66-BA97-2101
MCU / DIP=001 / ブザー

## Slide 3
制御構成と通信フロー
【上段システム】
上段制御基板
(マスター)
MCU DIP=010
上段電力基板
PWM制御
昇圧・逆変換
CN2(8P)通信
・同期信号
・電流共有
・異常通知
【下段システム】
下段制御基板
(スレーブ)
MCU DIP=001
下段電力基板
PWM制御
昇圧・逆変換
■ 制御フロー詳細
1. 電源制御：フロントパネル電源SWで上下段の電源を同時ON/OFF
2. 入力電力分配：DC48V入力を上下段に分配し、各段で独立した昇圧・逆変換を実行
3. 同期制御：CN2通信ラインにより、上段（マスター）が下段（スレーブ）と同期
- PWM周波数・位相の同期
- 出力電流の均等分配（並列動作）
- 異常検出時の同時シャットダウン
4. 出力合成：両段のAC100V出力を並列して最大3000Wの電力供給を実現
5. 保護機能：過電流、過温度、低入力電圧時にブザーで異常を通知

## Slide 4
電力フロー構成
【上段：電力フロー】
DC48V入力
DC/DC昇圧
高周波
トランス
Hブリッジ
PWM
LCフィルタ
AC100V出力
最大1500W
【下段：電力フロー】
DC48V入力
DC/DC昇圧
高周波
トランス
Hブリッジ
PWM
LCフィルタ
AC100V出力
最大1500W
【出力並列合成】
AC並列接続
最大3000W
■ 電力処理ステップ
1. DC/DC昇圧：入力DC48Vを昇圧してHブリッジ駆動用DC電圧を生成（効率：～95%）
2. 高周波トランス：昇圧DC電圧を絶縁トランスで変換（高周波で小型化）
3. Hブリッジ逆変換：MCUのPWM制御信号でDC→AC逆変換（周波数：50/60Hz選択可能）
4. LCフィルタ：PWMのスイッチング周波数を除去して純正弦波AC100V出力を生成
5. 並列出力：上下段の出力を並列して3000Wの合計出力を実現（負荷分散）

## Slide 5
インターフェース仕様
■ CN3(16P) - フロントパネル
用途：フロントパネルとの接続
信号構成：
・電源SW（入力）
・LED表示信号（出力）
・ブザー制御（出力）
・ステータス信号（出力）
コネクタ：16ピン DIN型
■ CN2(8P) - 制御基板間通信
用途：上下段MCU間の通信
通信内容：
・PWM同期信号
・出力電流情報
・異常通知
・スレーブ制御
コネクタ：8ピン DIN型
■ 外部リモートコネクタ
用途：外部制御入力
機能：
・リモート電源制御
・状態監視（出力可能）
・異常信号出力
リアパネル基板経由で
制御基板と接続
■ 制御基板仕様（66-BA97-2101）
【上段制御基板】
DIP設定：0 1 0
（マスター・同期トリガー・通常モード）
機能：
・フロントパネル制��
・PWM波形生成
・電流検出＆フィードバック
・異常検出＆通知
・ブザー制御
【下段制御基板】
DIP設定：0 0 1
（スレーブ・同期受信・通常モード）
機能：
・上段との同期受信
・PWM波形生成（同期）
・電流検出＆フィードバック
・異常検出＆通知

## Slide 6
システム仕様
■ 入出力仕様
【入力】
・電圧：DC48V ±10%
・最大入力電流：上下段各65A（合計130A）
・最大入力電力：6240W（DC48V×130A）
【出力】
・電圧：AC100V ±5%
・周波数：50/60Hz（選択）
・最大出力電力：3000W（上下段合計1500W×2）
・波形：純正弦波（THD≦3%）
■ パフォーマンス
■ 変換効率：≧92%（推定）
・DC/DC昇圧段：～95%
・Hブリッジ逆変換：～97%
・トランス＆フィルタ損失：～98%
■ 応答速度
・起動時間：＜500ms
・同期ロック時間：＜100ms
・異常検出：リアルタイム
■ 冷却：強制空冷または自然対流
■ 動作仕様
■ 動作環境
・温度範囲：-10℃～+50℃（推奨0～40℃） ・湿度範囲：20～80%（結露なし） ・高度：＜2000m
■ 保護機能
・過電流保護：全出力ラインに実装（自動シャットダウン）
・過温度保護：温度センサで監視（警告→シャットダウン）
・低入力電圧保護：DC48V＜43.2V時に遮断
・同期エラー保護：CN2通信断時に下段自動OFF
・異常通知：ブザー＆LED表示で即座に表示
■ 絶縁耐圧
・入力～出力間：DC3000V, 1分間（安全基準対応）
・信号回路間：DC500V, 1分間